姓名                学号

--------------------------------------------------------密 ----------------------- 封 ------------------线---------------------------------------------------------

《电气防火及火灾监控》试卷（ 1 ）

1.燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时，应选择（ ）灯具。

A．外壳保护型

B．隔爆型

C．增安型

D．充砂型

2．根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定，消防控制室内的设备面盘至墙的距离不应小于（）m。

A．1.5

B．3

C．2

D．2.5

3．对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所，可燃气体探测器应设置在被保护空间的（ ）。

A．下部

B．中间部位

C．中间部位或下部

D．顶部

4．用于保护1KV及以下的配电线路的电气火灾监控系统，其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用（）。

A．非接触式

B．独立式

C．接触式

D．脱开式

5．下列关于电气火灾监控系统设置的做法中，错误的是（）。

A．将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA

B．对于泄漏电流大于500mA的供电线路，将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处

C．将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路

D．将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

6．下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置，其中不符合规范要求的是（ ）。

A．医疗建筑、老年人建筑

B．总建筑面积大于100000m²的商店建筑

C．建筑高度大于100m的住宅建筑

D．总建筑面积大于20000m²的地下汽车库

7．消防应急照明集中电源的应急输出回路中，不应连接的设备是（ ）。

A．应急照明配电箱

B．应急照明分配电装置

C．应急照明灯具

D．应急标志灯具

8．某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统，使消防泵控制柜处于自动状态，检测消防泵联动控制功能，不能启动消防泵的操作有（  ）。

A．使消防联动控制器处于自动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，打开末端试水装置，压力开关动作，在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

B．使消防联动控制器处于手动状态，打开末端试水装置，压力开关动作

C．使消防联动控制器处于手动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，使末端试水装置所在防火区的一只感烟火灾探测器报警，打开末端试水装置，压力开关动作

D．使消防联动控制器处于自动状态，打开末端试水装置，压力开关动作

9．下列条件不可以作为一级负荷供电电源的是（ ）

A．来自两个不同的发电厂的电源

B．来自同一个电力网中的两个35kV的变配电所的电

C．一个来自电力系统，另一个自备柴油发电机组

D．来自两个不同的变压器的电源

10．已知被保护对象为重点文物，保护系数为0.8, 被保护对象探测区域面积为90 m2，在5 m高度装有感烟探测器，该探测器保护面积为60 m2，求该保护区域内应该至少设（ ）探测器。

A．3个

B．4个

C．1个

D．2个

11．允许中断供电时间为（ ）以上的供电，可选用快速自启动的发电机组。

A．10s

B．15s

C．20s

D．30s

- 建筑高度超过（ ）的乙、丙类厂房和丙类库房，其消防用电设备应按一级负荷供电。

A．18m

B．24m

C．30m

D．50m

- 在大型商场，下列哪个部位应设置消防专用电话（  ）。

A．总经理办公室

B．总服务台

C．自动扶梯入口处

D．消防水泵房

14．下列属于预防性技术防爆措施的是（  ）。

A.加强通风除尘

B.采取泻压措施

C.采用抗爆性能良好的建筑建筑结构体系

D.采取合理的建筑布置

15．下面不属于阻燃电缆按燃烧时的烟气特性可分为（  ）。

A.一般阻燃电缆

B.无卤阻燃电缆

C.低烟低卤阻燃电缆

D.低烟高卤阻燃电缆

16．仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（ ）。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.局部报警系统

D.控制中心报警系统

17．对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备，可视为一组设备，并采用一个分支回路进行供电，每个分支回路所供的设备不要超过（ ），总设计容量不要超过（  ）。

A.5台；5kW

B.5台；10kW

C.10台；10kW

D.10台；5kW

- 下列线路的敷设方式中，正确的是（ ）。

A.当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时，电气线路应架空敷设

B.电缆沟敷设时沟内应填充混凝土并设置有效的排水措施

C.当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时，电气线路敷设在较高处或用电缆沟敷设

D.架空敷设时选用电缆桥架

19．火灾报警控制器调试使控制器与探测器之间的连线断路和短路，控制器应在（  ）内发出故障信号。

A.50s

B.100s

C.150s

D.200s

20．储罐防火中，钢制储罐必须做防雷接地，接地点不应少于两处，接地电阻不宜大于（ ）Ω。

A.5

B.10

C.15

D.20

- 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，底边距地（楼）面高度在（ ）以上。

A.0.8m

B.1.2m

C.2.0m

D.2.2m

22．在（  ）中，应该采用保护接零方式。

A.中性点有良好接地的低压配电系统

B.中性点不解地的低压配电网络

C.农村配电网络

D.高压电气设备

23．下列有关说法中不正确的是（  ）。

A.电动机应安装在牢固的机座上，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m

B.超过3kW的固定式电热器具应采用单独回路供电

C.空调器具不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m

D.电热器具周围1m以内不应放置可燃物

24．储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于（  ），不应设置移动式照明灯具。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.3m

D.0.5m

25．2014年西安某地的一浴池发生火灾。火灾是由插座受潮引起的。在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于（ ）。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.5m

D.1.2m

- 任意一台火灾报警控制器所连续的火灾探测器手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过（  ）点。

A.3000

B.3200

C.3400

D.3600

- 某大型货运仓库设置在城市的居民楼旁边，是重点的消防安全检查场所，里面安装的是点型感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器在投入运行2年后，应每隔（  ）至少全部清洗一遍。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

- 作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的（   ），疏散通道的照度不应小于（  ）

A.50%;0.1lx

B.70%;0.3lx

C.90%;1.0lx

D.90%;0.5lx

- 建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为（  ）类。

A．一

B．二

C．三

D．四

30．单相两孔插座，面对插座的左孔或下孔与（  ）连接。

A.控制线

B.零线

C.相线

D.保护地线

31．相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于（  ）m。

A．7

B．10

C．14

D．20

- 消防应急灯具的应急工作时间应不小于（  ）分钟。

A、60

B、90

C、70

D、120

- 火灾自动报警系统的主电源应采用（  ）。

A．消防电源

B．动力电源

C．照明电源

D．直流电流

34．设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，不应为（  ）解除出入口控制系统的形式。

A.自动

B.现场手动

C.消防控制室手动

D.延迟

35．火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，该绝缘电阻值不应（ ）。

A . 大于20欧姆

B. 小于20兆欧姆

C. 大于25欧姆

D. 小于25欧姆

36．通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时，根据产品说明书改变探测器的采样管路气流，使探测器处于故障状态，探测器或其控制装置应在（  ）内发出故障信号。

A. 100s

B. 120s

C. 150s

D. 180s

37．消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为（  ）m。

A. 1.5~1.8

B. 1.1~1.3

C. 1.3~1.5

D. 1.6~1.8

- 明敷设各类管路和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于（  ）。

A. 10mm

B. 8mm

C. 6mm

D. 4mm

39．商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于(  )或总面积大于(  )，应设火灾报警系统。

A. 2000m2 5000m2

B. 3000m2 5000m2

C. 3000m2 6000m2

D. 2000m2 6000m2

40．单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于（  ）。

A. 一级

B. 甲级

C. 二级

D. 乙级

41．区域报警系统指(  )。

A.由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。

B.由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由区域显示器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。

C.由区域显示器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。

D.由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。

42．下列关于建筑防爆的基本措施中，不属于减轻性技术措施的是（  ）。

A．设置防爆墙

B．设置泄压面积

C．采用不发火花的地面

D．采用合理的平面布置

- 导线或电缆的连接，不得采用（ ）。

A.压接

B.钎焊

C.绕接

D.熔焊

44．在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器，探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的（ ）。

A. 一倍

B. 一半

C. 三分之一

D. 四分之一

45．根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定，火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统，集中报警系统（   ）。

A．消防联动报警系统

B．火灾探测报警系统

C．控制中心报警系统

D．集中区域报警系统

46．火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括(    )。

A．火灾探测器和手动火灾报警按钮

B．火灾探测器和报警控制器

C．报警控制器和手动火灾报警按钮

D．报警控制器和火灾警报装置

- 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护（  ）相连接。

A. 接地干线

B. 接地支线

C. 接地端子

D. 接地极

48．在值班人员经常工作的一面，设备面盘治墙的距离不应小于（ ）。

A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

49．缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的（  ）附近。

A. 始端点

B. 中点

C. 过热点

D. 分离式

50．《建筑设计防火规范》规定，设置在疏散走道上的指示标志的间距不宜大于（ ）m。

A、35

B、20

C、25

D、30

姓名                学号

--------------------------------------------------------密 ----------------------- 封 ------------------线---------------------------------------------------------

《电气防火及火灾监控》试卷（ 2 ）

1.下列属于二级负荷的是（    ）

A．民用机场的候机楼

B．一、二级汽车客运站

C．甲等电影院

D．部省级办公建筑

2．下列关于电气装置设置的做法中，错误的是（  ）。

A．在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施

B．额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护

C．额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上

D．可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具

3．某商业综合体建筑，其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室，并将办公区的消防控制室作为主消防控制室，其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设施之间的关系的说法，正确的是（  ）。

A．不可以互相传输、显示状态消息，不应互相控制

B．不可以互相传输、显示状态信息，但应互相控制

C．可以互相传输、显示状态信息，也应互相控制

D．可以互相传输、显示状态信息、但不应互相控制

4．消防控制室由显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和（ ）。

A．区域显示器

B．消防应急广播扬声器

C．可燃气体报警控制器

D．火灾报警器

5．在火焰中被燃烧，一定时间内仍能正常运转的电缆是（ ）。

A．一般阻燃电缆

B．低烟无卤阻燃电缆

C．无卤阻燃电缆

D．耐火电缆

6．下列关于电气防火说法中，错误的是（  ）。

A．在供配电线路上加装过电流保护装置可保证该线路不会引发大火

B．在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器，可有效降低火灾发生概率

C．采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火

D．供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率

7．某建筑物内设有火灾报警系统，下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中，不符合安装要求的是（  ）。

A．安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m

B．安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m

C．在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m，且在这一高度上没有任何遮挡物

D．会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室门口

8．根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求，下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中，不正确的是（  ）。

A．点型感烟火灾探测器投入运行3年后，应每隔2年至少全部清洗一遍

B．每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次

C．每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警器装置试验至少1次

D．每年应对全部防火卷帘的试验至少1次

9．下列不能作为应急电源装置的是(    )。

A．应急发电机组

B．UPS或EPS

C．带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路

D．与主电源来自同一变压器的电源

10．在10m高的房间可以考虑安装哪种类型的火灾探测器？（   ）

A．火焰探测器

B．感烟探测器

C．一级灵敏度感温探测器

D．二级灵敏度感温探测器

11．关于消防控制室的控制功能，叙述不正确的是（  ）。

A．可显示火灾报警、故障报警的部位

B．对消防水泵、防烟和排烟风机可以不用设置手动直接控制装置

C．消防控制室能控制消防设备的启、停，并显示其工作状态

D．可显示系统供电电源状况

12．在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型感烟火灾探测器，其安装间距不应超过（  ）m。

A.10

B.15

C.20

D.30

- 有腐蚀性气体及特特别潮湿的场所，应采用（  ）灯具。

A.密闭型

B.封闭型

C.防爆型

D.隔爆型

14．红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度，不宜超过（  ）m。

A.50

B.100

C.150

D.200

15．按应急供电方式分类不属于消防应急灯具的为（  ）。

A.自带电源型消防应急灯具

B.集中电源型消防应急灯具

C.子母型消防应急灯具

D.持续性消防应急灯具

16．疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面高度（）m以下的墙面上，且疏散指示灯标志的间距不应大于（  ）m。

A.1.5;20

B.1.2;20

C.1.0;20

D.1.0;10

- 点型火灾探测器的安装位置，正确的是（    ）

A．探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m

B．探测器周围1m内，不应有遮挡物

C．在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜分散布置

D．探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于15°

18．（  ）是火灾自动报警系统的重要组成部分。

A.防排烟系统

B.火灾探测器

C.自动灭火系统

D.疏散设施

19．照明灯具的每一照明单相分支回路的电流不宜超过（  ）A；连续建筑组合灯具时，回路电流不宜超过（ ）A。

A.25;16

B.16;25

C.12;30

D.30;12

- 防火封堵的检查要求正确的是（ ）。

A.有人通过的电缆隧道，应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固

B.电缆竖井应采用膨胀型防火堵料

C.电气柜孔应采用矿棉板防火封堵

D.防火封堵层两侧电缆上应涂刷防火涂料

21．预防电气线路短路的措施中不包括 （  ）。

A.在线路上按规定安装断路器或熔断器

B.铜、铝导线相接，宜采用铜铝过渡接头，也可采用在铜线接头处搪锡

C.安装线路时，电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距离

D.在距地面2m高以内的电线，应以钢管或硬质塑料管保护，以防绝缘遭受破坏

22．火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于（  ）。

A.5MΩ

B.10MΩ

C.15MΩ

D.20MΩ

- 消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成相应的联动控制功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中，（）优先。

A、自动操作

B、手动插入操作

C、逻辑控制

D、任何操作均不

- 某大型会展中心，消防设备和消防装置都齐全，并且用电负荷为一级，设置的有自动启动装置，那么该自动启动装置应在主电源断电后（ ）内供电。

A.15s

B.30s

C.40s

D.45s

- 消防电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面的高度宜为（ ）m。

A. 1.1~1.3

B. 1.3~1.5

C. 1.5~1.7

D. 1.6~1.8

- 响应某一连续路线附近的火灾特征参数的火灾探测器是（ ）。

A.点型火灾探测器

B.可复位探测器

C.可拆卸探测器

D.线型火灾探测器

- 在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷的供电系统可由一回6kV及以上专用的电缆供电，而且应采用两根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受（  ）的二级负荷。

A．50％

B．80％

C．90%

D．100％

- 疏散指示标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，安装间距不应大于（ ）

A.1.0m

B.1.5m

C.2.0m

D.3.0m

- 居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器，其安装间距不应超过（  ）m。

A．5

B．7.5

C．10

D．15

30．消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通（  ）。

A．本层、地下各层

B．本层、二层

C．本层、二层及地下各层

D．所有层

31．探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠（ ）或焊接。

A. 搭接

B .连接

C. 压接

D. 焊接

- AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于（ ）；安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于（ ）

A.15A;5A

B.15A;10A

C.10A;5A

D.10A;10A

- 在火灾探测器的选择上，当火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选用的火灾探测器是（  ）。

A.感温火灾探测器

B.感烟火灾探测器

C.火焰探测器

D.气体火灾探测器

34．手动启动消防设备应急电源输出，应急电源的主电和备用电源应不能同时输出，且应在（   ）内完成应急转换

A.1s

B.3s

C.5s

D.10s

35．消防控制设备的控制电源及信号回路电路电压宜采用（ ）。

A. 交流220V

B. 直流36V

C. 直流24V

D. 交流380V

36．单相供电额定功率大于（ ）、三相供电额定功率大于（  ）的消防设备应安装独立的消防应急电源。

A. 50kW；150kW

B. 40kW；120kW

C. 30kW；120kW

D. 20kW；120kW

- 用于（  ）的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能，并应向消防联动控制器发出反馈信号。用于（  ）的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后，应能控制防火卷帘到全关闭状态，并应向消防联动控制器发出反馈信号。

A. 分隔防火分区；疏散通道

B. 分隔防火分区；分隔防火分区

C. 疏散通道；疏散通道

D. 疏散通道；分隔防火分区

38．疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于（  ）。

A. 0.5 lx

B. 1 lx

C. 5 lx

D. 正常照明的照度

39．二类高层建筑中面积大于（ ）的可燃物品库房应设火灾自动报警系统。

A. 20 m2

B. 30 m2

C. 50 m2

D. 100 m2

40．缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用（  ）。

A. 分布式

B. 接触式

C. 间隔式

D. 分离式

- 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置（  ）。

A. 报警电话

B. 声控报警装置

C. 报警按钮

D. 声光报警装置

42．对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择（ ）。

A. 感烟探测器

B. 感温探测器

C. 火焰探测器及其组合

D. 可燃气体探测器

43．在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器，安装间距不应超过（  ）。

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

- 净高大于2.6M且（  ）较多的技术夹层，净高大于0.8M且有（  ）的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统。

A. 难燃物

B. 易燃物

C. 可燃物

D. 不燃物

- 点型感烟、感温火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于（ ）。

A.0.5m

B.1.5m

C.0.2m

D.3m

- 设置火灾警报装置时，每个防火分区至少应设（  ）火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。

一个

B. 二个

C. 三个

D. 四个

47．某高度为120m的高层办公建筑，其消费应急照明备用电源的连续供电时间不应低于（  ）min。

A．90

B．20

C．30

D．60

48．控制中心报警系统指（ ）。

A. 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。

B. 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。

C. 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。

D. 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。

49．下列关于消防供配电线路说法中，错误的是（   ）。

A．消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B．消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料，均应为无机材料

C．消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D．消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

50．下列内容中，不属于电气防爆检查的是（  ）。

A．可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上

B．导线材质

C．电气线路敷设方式

D．带电部件的接地

姓名                学号

--------------------------------------------------------密 ----------------------- 封 ------------------线---------------------------------------------------------

《电气防火及火灾监控》试卷（ 3 ）

- 选择题（请把唯一的正确答案填在括号中。每小题2分，共60分）

1.下列因素中，不易引起电气线路火灾的是（  ）。

A．线路短路

B．线路绝缘损坏

C．线路接触不良

D．电压损失

2．感烟探测灭火器是响应悬浮在空气中的燃烧或热解产生的固体或液体微粒的探测器，可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和（ ）等探测器。

A．火焰探测

B．光电感烟

C．光纤感烟

D．缆式线型探测

3．下列关于火灾声警报器的做法中，正确的有（ ）。

A．火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作

B．火灾声警报器采用火灾报警控制器控制

C．火灾声警报警与消防应急广播同步播放

D．教学楼使用警铃作为火灾声警报器

4．某建筑高度为50m的宾馆，采用一路市政电源供电，柴油发电设备作为备用电源，建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中，不合理的是（  ）。

A．自动切换装置设置在变电站内

B．自动切换装置设置在排烟风机机房的风机控制配电箱内

C．主备电源自动切换时间为20s

D．主备电源自动切换时间为25s

5．下列场所中，应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是（   ）。

A．总建筑面积为6000㎡的展览厅

B．座位数为1200个的剧场

C．建筑面积为500㎡的电子游艺厅

D．总建筑面积为500㎡的地下超市

6．对建筑进行防火检查时，应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查，下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中，错误的是（   ）。

A．在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m

B．消防应急照明灯具应均匀布置

C．在距地面1m以下墙面上安装时应采用嵌入式安装

D．在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m

7．对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时，应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下列做法中，正确的是（   ）。

A．将相线和PE线穿过剩余电流式探测器

B．将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器

C．将相线和中性线穿过剩余电流式探测器

D．将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器

8．某建筑面积为2000m²的展厅，层高为7m，设置了格栅吊顶，吊顶距离楼地面6m，镂空面积与吊顶的总面积之比为10%，该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是（   ）。

A．吊顶上方

B．吊顶上方和下方

C．吊顶下方

D．根据实际试验结果确定

9．导致短路的火灾原因，不正确的有（    ）

A．过电压绝缘击穿

B．错误操作或把电源投向故障线路

C．接头表面污损

D．绝缘导线造成机械损伤

10．安全出口标志灯的安装部位，通常是在（    ）

A．建筑物通向室外的正常出口

B．应急出口

C．通向楼梯间和消防电梯前室的门口

D．楼梯间的出口

11．同时供电的两回及以上供配电线路中的一个回路中断供电时，其余线路应能满足(   )的用电。

A．全部一级负荷

B．部分一级负荷

C．全部一级负荷及二级负荷

D．全部一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷

12．三根及以上绝缘导线穿于同一根金属管时，其中截面积（包括外护套层）不应超过管内截面积的（  ）。

A．50％

B．45％

C．40％

D．35％

- 下列哪些场所比较适合安装感烟火灾探测器？（    ）

A．教室

B．开水房

C．吸烟室

D．锅炉房

14．下面不符合消防控制室要求的是(    )。

A．消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志

B．消防控制室的送、回风管在穿墙处应设防火阀

C．消防控制室可以有其他电气线路和管路通过

D．消防控制室不宜布置在磁干扰较强的场所

15．下列不属于电气设备的基本防爆型式的有（ ）。

A.充沙型

B.水浇型

C.油浸型

D.隔爆型

16．中断供电将造成重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废时，该类用电负荷为(    )。

A．一级负荷

B．一级负荷中特别重要的负荷

C．二级负荷

D．三级负荷

17．某市地铁的站台、站厅公共区内设置了疏散指示标志，并且设置在柱面和墙面上，那么该指示标志间距不应大于（  ）m。

A.10

B.15

C.20

D.30

18．三级负荷的消防用电设备的配电线路和控制回路应按照（  ）进行划分。

A.防火分区

B.防烟分区

C.防火分隔

D.防火间距

19．下列不适宜选用消防应急电源做备用电源的是（  ）。

A.火灾自动报警系统

B.自动喷水灭火系统

C.消防电梯

D.消防应急照明和疏散指示系统

20．手动火灾报警按钮的连接导线，应留有不小于（  ）的余量，且在其端部应有明显标志。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

- 当探测区域的高度不大于20m时，红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为（ A ）m，当探测区域的高度大于20m时，距地（楼）面高度不宜超过（  ）m。

A. 0.3~1.0；20

B. 0.3~1.0；14

C .0.5~1.0；14

D. 0.5~1.0；20

- 火灾自动报警系统中，控制类设备在消防控制室内的布置要求正确的是（  ）。

A.设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1.2m，双侧布置时不应小于1.5m

B.在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于2m

C.设备面盘后的维修距离不宜小于1.2m

D.设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道

- 消防远程监控系统中的用户信息传输装置在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为（ ）。

A.0.5m-0.9m

B.0.9m-1.3m

C.1.3m-1.5m

D.1.9m-2.0m

- 建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于（ ）。

A.1MΩ

B.1.5MΩ

C.2MΩ

D.3MΩ

25．车间及试验室的插座安装高度距地面不小于（  ）；特殊场所安装高度距地面不小于（ A ）；同一室内插座安装高度一致。

A.0.3m；0.15m

B.0.2m；0.15m

C.0.3m；0.25m

D.0.2m；0.25m

26．消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按（  ）划分。

A．防火分区

B．防烟分区

C．楼层

D．供电级别

- 某大型化工厂储存仓库安装的是气体（泡沫）灭火系统，那么在输入启动模拟反馈信号后，该气体（泡沫）灭火控制器应在（  ）内接收并显示

A.2s

B.5s

C.10s

D.15s

- 疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面（  ）m以下的墙面上，走道疏散指示灯的间距不应大于（  ）m。

A．1.5，20

B．1.2，20

C．1.0，20

D．1.0，10

- 在设有空调系统的房间内，火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（ ） m。

A．3.0

B．2.5

C．2.0

D．1.5

- 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电，应在最末一级配电箱处设置（  ）装置。

A．手动切换

B．自动切换

C．自动或手动切换

D．自动和手动切换

31．现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方（  ）米。

A、1

B、2

C、3

D、4

32．宾馆饭店内的安全出口标志宜设置在（ ）。

A、出口的顶部

B、墙面上

C、地面上

D、门窗上

33．灯具与供电线路之间（  ）使用插头连接，必须在预埋盒或接线盒内连接。

A、宜

B、不得

C、可以

D、必须

34．同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为（  ）色，负极应为（  ）色和（  ）色。

A.红；蓝； 黑

B.蓝；红； 黑

C.黄；红； 蓝

D.红；黄； 蓝

- 气体灭火控制器的延时功能，其延时时间应在（  ）s内可调。

A. 0~10

B. 0~20

C. 0~30

D. 0~60

36．相邻两组红外光束感烟探测器光束轴线的水平距离不应（ ）m。

A. 小于14m

B. 大于14m

C. 小于20m

D. 大于20m

37．可燃气体探测器调试时，依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作，探测器应发出报警信号。对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，探测器应在（  ）内响应；撤去可燃气体，探测器应 在（  ）内恢复到正常监视状态。

A. 20s；40s

B. 30s；60s

C. 30s；90s

D. 20s；60s

- 使消防电话总机与消防电话分机或消防电话插孔间的连接线断线、短路，消防电话主机应在（   ）内发出故障信号，并显示出故障部位

A.60s

B.100s

C.120s

D.150s

- 建筑面积大于（ ）的地下、半地下商店应设火灾报警系统。

A. 2000m2

B. 1500m2

C. 1000m2

D. 500m2

40．高度12＜H≤20的房间,火灾报警探测器宜选择（  ）。

A. 感烟探测器

B. 感温探测器

C. 火焰探测器

D.气体探测器

41．一类高层建筑自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在（ ）内供电。二类高层建筑自备发电设备，当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置。

A. 5s

- 10s

- 15s

- 30s

42．开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯和超过（  ）的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。

A.60W

B.100W

C.150W

D.200W

- 火灾自动报警系统中，适用于仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象的报警系统是（  ）

A.火灾探测报警系统

B.区域报警系统

C.集中报警系统

D.控制中心报警系统

- 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于（  ）min。

A .15

B. 30

C. 60

D. 90

- 集中报警系统指(    )。

A. 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。

B. 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。

C. 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。

D. 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。

- 主电源出现故障时，其检查内容不包括（  ）。

A.输入电源是否完好

B.熔丝有无烧断

C.接触是否不良

D.电池是否完好

47．消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于（  ）s。

A.0.25

B.0.50

C.1.00

D.5.00

48．持续性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所，按其出现的频繁程度和持续时间分为（  ）个区域等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

- 下列条件可以作为二级负荷供电电源的是（   ）

A．电源来自同一变配电所的两个不同母线段

B．采用专用供电回路，在末端低压侧分成两个回路

C．电源来自同一变配电所的两个不同变压器

D．采用环式的供电方式

50．民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于（  ）。

A. 1W

B. 2W

C. 3W

D. 5W